BERITA ACARA JOINT SURVEY

No. BA- 006/PMC-JAP56025/VI/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kami yang bertandatangan di bawah ini, telah melaksanakan Joint Survey atas pekerjaan sebagai berikut:

Judul Kontrak		   : KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN

TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGIONAL JAWA

BAGIAN TENGAH

Outline Agreement No  : 4600000997

No. Survey		  : 002-FT CEPU

Untuk lokasi pekerjaan berikut :

Lokasi		: 	FT Cepu

Pekerjaan	:	Pembuatan Water Curtain di FT Cepu

Pada Joint Survey tersebut, telah dilakukan pembahasan bersama dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

| NO. | DESCRIPTION | TARGET DATE | ACTION BY | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lingkup Pekerjaan Pembuatan Water Curtain di FT Cepu Garis besar lingkup pekerjaan sebagai berikut: - Modifikasi Ring System di area Tangki Timbun - Pembuatan Water Curtain di area Timur dan Utara (dekat dengan pemukiman warga dan aktivitas warga) | - | - | Informasi |
| 1.1 | Modifikasi Ring System di area Tangki Timbun | - | PertaMC | Imformasi |
| 1.2 | Pembuatan Water Curtain di area Timur dan Utara (dekat dengan pemukiman warga dan aktivitas warga) | - | PertaMC | Imformasi |
| 1.3 | Pekerjaan handling pipa untuk re-posisi Pipa PMK | - | PertaMC | Informasi |
| 1.4 | Pekerjaan coating pipa PMK | - | PertaMC | Informasi |
| 2. | Informasi Tangki T-07 Data tangki : 1. Diameter : 12.176 mm 2. Height : 9.307 mm 3. Type : Vertical Above Ground Tank 4. Foundation : Unknown 5. Capacity : 1.051.995 L (Safe Cap) 6. Product : Solar 7. Last Tank Clean : 2023 Referensi Inspeksi & Rekomendasi berdasarkan: Laporan pemeriksaan teknis tanki penimbun dari Sucoffindo No. Dok: 01/T-07/SCI-PPN/CPU/X/24 | - | - | Informasi |
| 2.1 | Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak FT Cepu, proses penerbitan Certificate of Inspection (COI) T-07 oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) mensyaratkan adanya analisis risiko serta rekomendasi teknis perbaikan yang mengacu pada hasil inspeksi ketebalan roof plate, yang diketahui berada di bawah batas standar ketentuan Dirjen Migas. Menurut Dirjen Migas tindakan perbaikan sementara seperti patching, touch-up, atau coating terhadap area roof plate yang ketebalannya berada di bawah batas minimum, tidak dapat dijadikan dasar langsung untuk penerbitan COI dan tidak bisa menambah remaining life tangki. Saat ini, proses masih berada dalam tahap menunggu terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan (BAPK) yang sedang dalam proses tanda tangan sirkuler. | - | - | Informasi |
| 2.2 | Mengacu butir 2.1, pihak FT Cepu mengusulkan agar rencana pelaksanaan pekerjaan pengecatan pada tangki T-07 untuk sementara di-hold hingga terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan (BAPK) serta adanya tindak lanjut resmi atas BAPK dimaksud. | - | - | Informasi |

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, PT Pertamina Maintenance & Construction akan mempersiapkan dokumen Bill of Quantity (BoQ) dan Engineering Estimate terkait lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Joint Survey, guna dilakukan proses finalisasi dan permintaan penerbitan Release Order (RO) sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap dua untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,

| PT Pertamina Patra Niaga Muhamad Andika Gunawan (FT Manager Boyolali) | PT Pertamina Maintenance & Construction Rikki Andarfiyan Saputra (Project Manager) |
| --- | --- |

Mengetahui, PT Pertamina Patra Niaga M Irsan (Regional Manager RPD JBT)

Dokumentasi Survey Pipa PMK

| Area Pipa PMK Yang Masuk diSelokan | Area Pipa PMK Yang Masuk diSelokan |
| --- | --- |
| Support pipa PMK sudah tidak layak | Support pipa PMK sudah tidak layak |

Dokumentasi Tangki 7

| Rongga Pada Projection Plate Anullar | Shell Plate Tangki |
| --- | --- |
| Shell Roof | Penurunan Pada Pondasi Tangki |