## Sheet1
PEKERJAAN |  |  | : | CLEANING TANGKI 3,10 DAN PENGGANTIAN SERTA MODIFIKASI PIPA PMK DISCHARGE & SUCTION FT REWULU
LOKASI |  |  | : | FUEL TERMINAL REWULU
PROJECT OWNER |  |  | : | RPD REGION JBT
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  |  | VOLUME |  | Harga Satuan (Rp.) |  | Jumlah Satuan (Rp.)
[7 empty] | Material | Jasa | Material | Jasa
I | PEKERJAAN PERSIAPAN, ENGINEERING DAN PROJECT MANAGEMENT
A | PEKERJAAN PERSIAPAN
| 1 | Direksi Kit Bangunan Kelas 3 |  |  | 9 | m2
| 2 | Mobilisasi dan Demobilisasi Pekerja dari Semarang ke FT Rewulu |  |  | 44 | Trip.org
| 3 | Mobilisasi Material dan Peralatan dengan Truck dari Semarang ke FT Rewulu |  |  | 7 | Trip
B | Penyediaan Peralatan Kerja dan Sarfas HSSE untuk Kontruksi :
| 1 | Sewa Genset 10 kVA, include BBM, Pelumas, Operator dan Maintenance |  |  | 39 | UD
| 2 | Sewa Welding Habitat |  |  | 2 | unit
| 3 | Sewa Apar Powder 9 Kg |  |  | 110 | UD
| 4 | Sewa Blower Explossion Proof Portable |  |  | 45 | UD
| 5 | Sewa Gas Tester |  |  | 6 | UD
| 6 | Sewa Lampu Penerangan (Explosion Proof Lamp) min. 100 Watt |  |  | 12 | UD
| 7 | Sewa Pompa Membrane dan Accesoriesnya |  |  | 12 | UD
| 8 | Sewa Selang (Composite Hose) size 4" x 9m |  |  | 108 | UD
| 9 | Sewa Kompresor |  |  | 12 | UD
| SUB-TOTAL I | [7 empty] | 0 | 0
II | PEKERJAAN ENGINEERING DAN PROJECT MANAGEMENT
A | Project Management
| 1 | Safetyman |  |  | 52 | MD
B | Pemenuhan Dokumen Project & Engineering
| 1 | Shop Drawing & Asbuilt Drawing (1 set/project) |  |  | 1 | Set
| 2 | Spesifikasi / Approval Material (1 set/project) |  |  | 1 | Set
| 3 | Laporan Teknis dan HSSE Bulanan (1 set/project) |  |  | 3 | Set
| 4 | WPQT include report |  |  | 1 | Set
| 5 | MCU personil |  |  | 22 | org
| 6 | Inspection Report |  |  | 3 | set
| SUB-TOTAL II | [7 empty] | 0 | 0
III | PEKERJAAN CLEANING TANGKI NO.10
A | PEKERJAAN MEKANIKAL
| 1 | MATERIAL
|  | 1.1 | Blind Flange 10 Inch #150 (Material Pertamina) |  | 2 | Pcs
|  | 1.2 | Karung Kapasitas 25 Kg (Untuk Penampungan Sementara Sludge) |  | 2200 | Pcs
|  | 1.3 | Drum Bekas Kap. 200 Liter (Untuk Penampungan Sludge Basah) |  | 20 | bh
|  | 1.4 | Material Pallet Kayu 110 x 110 x 12 Untuk Drum Sludge (Jati Belanda) |  | 5 | bh
|  | 1.5 | Material Air Bersih untuk Water Spray Pembersihan Internal Tangki (Material Pertamina) |  | 1 | ls
| 2 | JASA PERSIAPAN & PELAKSANAAN TANK CLEANING
|  | 2.1 | Pembongkaran 2 Flange Accessories Ø4 Inch Drain #150 (Untuk Intertank) |  | 1 | pcs
|  | 2.2 | Intertank Produk Avtur / Pertalite / Pertamax / Px.Turbo / Solar / Fame / Dex / Dexlite dan lainnya selain MDO/MFO |  | 84802.6207 | ltr
|  | 2.3 | Pembongkaran Blind Flange Roof Manhole 20 Inch |  | 1 | Pcs
|  | 2.4 | Pembongkaran Blind Flange Shell Manhole 24 Inch |  | 2 | Pcs
|  | 2.5 | Pembongkaran Gate Valve Inlet dan Outlet 10 Inch #150 (Untuk isolasi) |  | 2 | Pcs
|  | 2.6 | Pembongkaran Flexible House Bolting 10 Inch #150 |  | 2 | Pcs
|  | 2.7 | Pemasangan Blind Flange 10 Inch #150 (Sementara untuk Isolation Jalur Pipa Inlet & Outlet) |  | 2 | Pcs
|  | 2.8 | Drain produk isi pipa inlet atau outlet untuk pemasangan blind flange isolation |  | 70.2063 | liter
| 3 | PEKERJAAN CLEANING TANGKI TIMBUN
|  | 3.1 | Cleaning Sludge kedalam karung, include handling pemindahan ke drying bed |  | 56500 | liter
|  | 3.2 | Pekerjaan Free Gas Tangki Timbun incl report |  | 30 | Day
|  | 3.3 | Pengerokan kerak dalam tangki sisa sludge |  | 742.9359 | m²
B | PEMASANGAN ACCESSORIES TANGKI
| 1 | JASA PENYELESAIAN
|  | 2.1 | Pembongkaran Blind Flange 10 Inch #150 ex isolation Jalur Inlet & Outlet |  | 2 | pcs
|  | 2.2 | Pemasangan Gate Valve (Actuator) Inlet & Outlet 10 Inch #150 |  | 2 | pcs
|  | 2.3 | Pemasangan Gate Valve Drain 6 Inch #150 |  | 1 | pcs
|  | 2.4 | Pemasangan Expansion Joint 10 Inch #150 (Inlet & Outlet) |  | 2 | pcs
|  | 2.5 | Pemasangan Blind Flange Roof Manhole 20 Inch |  | 1 | pcs
|  | 2.6 | Pemasangan Blind Flange Shell Manhole 24 Inch |  | 2 | pcs
C | PEMASANGAN NOZZLE UNTUK LSL/LSLL/LSH/LSHH 1 UNIT (SHEEL TANK)
| 1 | Pembuatan Roof Nozzle Single Flange Ø 4" |  |  | 1 | set
|  | 1.1 | Roof Nozzle Neck, Pipa ERW API 5L Gr. B/Pipa ASTM A53 Gr. B Ø 4"
|  | 1.2 | Flange Ø 4" #150 WN ANSI B16.5
|  | 1.3 | Reinforcement Plate, ASTM A 283 Grade C
D | PENGECATAN
| 1 | Surface Preparation
|  | 2.1 | Sand Blasting menggunakan minimum pasir silika SSPC-SP-10/SIS-SA 2 1/2 |  | 277.9684 | m2
| 2 | Cat Plat Bottom Internal dan Shell, Total DFT 100 Micron Airless Spray
|  | 1.1 | Primer Coat (Anti corrosion surface tolerant epoxy + thinner) DFT 100 micron |  | 277.9684 | m2
IV | PEKERJAAN CLEANING TANGKI NO.03
A | PEKERJAAN MEKANIKAL
| 1 | MATERIAL
|  | 1.1 | Blind Flange 16 Inch #150 (Material Pertamina) |  | 2 | pcs
|  | 1.2 | Karung Kapasitas 25 Kg (Untuk Penampungan Sementara Sludge) |  | 6280.2117 | pcs
|  | 1.3 | Drum Kap. 200 Liter (Untuk Penampungan Sludge Basah) |  | 20 | bh
|  | 1.4 | Material Pallet Kayu Untuk Drum Sludge (Jati Belanda) |  | 5 | bh
|  | 1.5 | Material Air Bersih untuk Water Spray Pembersihan Internal Tangki (Material Pertamina) |  | 1 | ls
| 2 | JASA PERSIAPAN & PELAKSANAAN TANK CLEANING
|  | 2.1 | Pembongkaran Gate Valve Drain 4 Inch #150 (Untuk Intertank) |  | 1 | pcs
|  | 2.2 | Intertank Produk Avtur / Pertalite / Pertamax / Px.Turbo / Solar / Fame / Dex / Dexlite dan lainnya selain MDO/MFO |  | 228966.0512 | liter
|  | 2.3 | Pembongkaran Blind Flange Roof Manhole 20 Inch |  | 1 | pcs
|  | 2.4 | Pembongkaran Blind Flange Shell Manhole 24 Inch |  | 2 | pcs
|  | 2.5 | Pembongkaran Gate Valve Inlet dan Outlet 16 Inch #150 (Untuk isolasi) |  | 2 | pcs
|  | 2.6 | Pembongkaran Expansion Joint Bolting 16 Inch #150 (Inlet & Outlet) |  | 2 | pcs
|  | 2.7 | Pemasangan Blind Flange 16 Inch #150 (Sementara untuk Isolation Jalur Pipa Inlet & Outlet) |  | 2 | pcs
|  | 2.8 | Drain produk isi pipa inlet atau outlet untuk pemasangan blind flange isolation |  | 155.5816 | liter
| 3 | PEKERJAAN CLEANING TANGKI TIMBUN
|  | 3.1 | Cleaning Sludge kedalam karung, include handling pemindahan ke drying bed |  | 196256.6154 | liter
|  | 3.2 | Pekerjaan Free Gas Tangki Timbun incl report |  | 30 | Day
|  | 3.3 | Pengerokan kerak dalam tangki sisa sludge |  | 1130.8798 | m²
B | PEMASANGAN ACCESSORIES TANGKI
| 1 | MATERIAL
|  | 1.1 | Packing Klingrit 1.000, t: 5mm (Untuk Manhole 20 Inch : 1 Unit dan Manhole 24 Inch : 2 Unit) |  | 3 | lembar
|  | 1.2 | Gate Valve 6 Inch #150 (Material Pertamina) |  | 0 | 0
| 2 | JASA PENYELESAIAN
|  | 2.1 | Pembongkaran Blind Flange 16 Inch #150 ex isolation Jalur Inlet & Outlet |  | 2 | pcs
|  | 2.2 | Pemasangan Gate Valve Inlet & Outlet 16 Inch #150 |  | 2 | pcs
|  | 2.3 | Pemasangan Gate Valve Drain 6 Inch #150 |  | 1 | pcs
|  | 2.4 | Pemasangan Expansion Joint 16 Inch #150 (Inlet & Outlet) |  | 2 | pcs
|  | 2.5 | Pemasangan Blind Flange Roof Manhole 20 Inch |  | 1 | pcs
|  | 2.6 | Pemasangan Blind Flange Shell Manhole 24 Inch |  | 2 | pcs
C | PEMASANGAN NOZZLE UNTUK LSL/LSLL/LSH/LSHH 1 UNIT (SHEEL TANK)
| 1 | Pembuatan Roof Nozzle Single Flange Ø 4" |  |  | 1 | set
|  | 1.1 | Roof Nozzle Neck, Pipa ERW API 5L Gr. B/Pipa ASTM A53 Gr. B Ø 4"
|  | 1.2 | Flange Ø 4" #150 WN ANSI B16.5
|  | 1.3 | Reinforcement Plate, ASTM A 283 Grade C
D | PENGECATAN
| 1 | Surface Preparation
|  | 1.1 | Sand Blasting menggunakan minimum pasir silika SSPC-SP-10/SIS-SA 2 1/2 |  | 820.9765 | m2
| 2 | Cat Plat Bottom Internal dan Shell, Total DFT 100 Micron Airless Spray
|  | 2.1 | Primer Coat (Anti corrosion surface tolerant epoxy + thinner) DFT 100 micron |  | 820.9765 | m2
V | PEKERJAAN PENGGANTIAN & MODIFIKASI PIPA PMK DISCHARGE & SUCTION
A | PEKERJAAN PIPA DISCHARGE
| 1 | MATERIAL
|  | V.A.1.1 | Pipa ASTM A53 Grade A Ø 8" Sch. 40
|  | V.A.1.2 | Pipa ASTM A53 Grade A Ø 10" Sch. 40 ( Material by Pertamina ) |  | 6 | m
|  | V.A.1.3 | Elbow 90° schd. 40, 8" |  | 0.2 | m
|  | V.A.1.4 | Concentric Reducer Sch. 40, 8" x 6" |  | 3 | pc
|  | V.A.1.5 | Concentric Reducer Sch. 40, 10" x 8" |  | 1 | pc
|  | V.A.1.6 | Slip On Flange #150, 6" |  | 1 | pc
|  | V.A.1.7 | Slip On Flange #150, 8" |  | 1 | pc
|  | V.A.1.8 | Slip On Flange #150, 10" |  | 4 | pc
|  | V.A.1.9 | Swing Check Valve #150, 8" |  | 1 | pc
|  | V.A.1.10 | Metal Flexible Pipe SS #150 dia. 8" X 50 cm |  | 1 | pc
|  | V.A.1.11 | Gasket Spiral Wound #150 SS316L 6" |  | 1 | pc
|  | V.A.1.12 | Gasket Spiral Wound #150 SS316L 8" |  | 1 | pc
|  | V.A.1.13 | Gasket Spiral Wound #150 SS316L 10" |  | 4 | pc
|  | V.A.1.14 | U Bolt Galvanize include Bolt & Nut Size Ø 8" |  | 1 | pc
|  | V.A.1.15 | Stud Bolt C/W 2 NUT, ASTM A193 Gr. B7 / ASTM A194Gr. 2H 3/4" X 4-3/4" HITAM |  | 3 | pc
|  | V.A.1.16 | Stud Bolt C/W 2 NUT, ASTM A193 Gr. B7 / ASTM A194Gr. 2H 7/8" X 5" HITAM |  | 40 | pc
| 2 | JASA |  |  | 12 | pc
|  | V.A.2.1 | Handling / Stringing and Aligning Pipa Sch 40 (Per Meter)
|  |  | III.A.2.1.1 | Handling / Stringing and Aligning pipa ø8" | 6 | m
|  |  | III.A.2.1.2 | Handling / Stringing and Aligning pipa ø10" | 0.2 | m
|  | V.A.2.2 | Pengangkutan Pipa Hasil Bongkaran sch 40 (m)
|  |  | III.A.2.2.1 | Pengangkutan hasil bongkaran Pipa ø6" | 5 | m
|  |  | III.A.2.2.2 | Pengangkutan hasil bongkaran Pipa ø10" | 0.2 | m
|  | V.A.2.3 | Pengelasan Slip On Flange #150 (dua sisi las-an)
|  |  | III.A.2.3.1 | Flange ø6" #150 | 1 | set - joint
|  |  | III.A.2.3.2 | Flange ø8" #150 | 4 | set - joint
|  |  | III.A.2.3.3 | Flange ø10" #150 | 1 | set - joint
|  | V.A.2.4 | Pekerjaan Bolting-ups Flange #150
|  |  | III.A.2.4.1 | Flange ø6" #150 | 1 | set
|  |  | III.A.2.4.2 | Flange ø8" #150 | 4 | set
|  |  | III.A.2.4.3 | Flange ø10" #150 | 1 | set
|  | V.A.2.5 | Pekerjaan Unbolting Flange #150
|  |  | III.A.2.5.1 | Flange ø6" #150 | 5 | set
|  |  | III.A.2.5.2 | Flange ø10" #150 | 1 | set
|  | V.A.2.6 | Penyetelan dan Pengelasan Elbow 90 Long Radius (dua sisi las-an)
|  |  | III.A.2.6.1 | Penyetelan dan Pengelasan Elbow 90 ø8" | 3 | set - joint
|  | V.A.2.7 | Penyetelan dan Pengelasan Reducer (dua titik las-an)
|  |  | III.A.2.7.1 | Penyetelan dan Pengelasan Reducer ø 8" x 6" | 1 | set - joint
|  |  | III.A.2.7.2 | Penyetelan dan Pengelasan Reducer ø 10" x 8" | 1 | set - joint
|  | V.A.2.8 | Penyetelan dan Pemasangan 2 Flange Accessories #150 (GV, BV, Check Valve, Flexible Pipe, Spool etc)
|  |  | III.A.2.8.1 | Penyetelan dan Pemasangan 2 Flange Accessories ø6" | 1 | unit
|  |  | III.A.2.8.2 | Penyetelan dan Pemasangan 2 Flange Accessories ø8" | 4 | unit
|  |  | III.A.2.8.3 | Penyetelan dan Pemasangan 2 Flange Accessories ø10" | 1 | unit
|  | V.A.2.9 | Pembongkaran 2 Flange Accessories #150 (GV, BV, Check Valve, Flexible Pipe, Spool etc)
|  |  | III.A.2.9.1 | Pembongkaran 2 Flange Accessories ø6" | 5 | unit
|  |  | III.A.2.9.2 | Pembongkaran 2 Flange Accessories ø10" | 1 | unit
|  | V.A.2.10 | Surface Preparation
|  |  | III.A.2.10.1 | Power Tool SSPC-SP-3 | 3.8871 | m2
|  | V.A.2.11 | Coating External Pipe, 3 layer total DFT 250 Micron menggunakan Roller Brush
|  |  | III.A.2.11.1 | Primer Coat (Anti corrosion surface tolerant epoxy + thinner) DFT 100 micron | 3.8871 | m2
|  |  | III.A.2.11.2 | Intermediate Coat (High Build – High Solid Epoxy + thinner) DFT 100 micron | 3.8871 | m2
|  |  | III.A.2.11.3 | Finish Coat (Polyurethane + thinner) DFT 50 micron | 3.8871 | m2
B | PEKERJAAN PIPA SUCTION
| 1 | MATERIAL
|  | V.B.1.1 | Pipa ASTM A53 Grade A Ø 8" Sch. 40 |  | 6 | m
|  | V.B.1.2 | Concentric Reducer Sch. 40, 8" x 6" |  | 2 | pc
|  | V.B.1.3 | Tee schd. 40, 8" |  | 1 | pc
|  | V.B.1.4 | Slip On Flange #150, 6" |  | 2 | pc
|  | V.B.1.5 | Slip On Flange #150, 8" |  | 6 | pc
|  | V.B.1.6 | Gate Valve #150, 8" |  | 2 | pc
|  | V.B.1.7 | Metal Flexible Pipe SS #150 dia. 8" X 50 cm |  | 1 | pc
|  | V.B.1.8 | Gasket Spiral Wound #150 SS316L 6" |  | 2 | pc
|  | V.B.1.9 | Gasket Spiral Wound #150 SS316L 8" |  | 6 | pc
|  | V.B.1.10 | U Bolt Galvanize include Bolt & Nut Size Ø 8" |  | 2 | pc
|  | V.B.1.11 | Stud Bolt C/W 2 NUT, ASTM A193 Gr. B7 / ASTM A194Gr. 2H 3/4" X 4-3/4" HITAM |  | 64 | pc
| 2 | JASA
|  | V.B.2.1 | Handling / Stringing and Aligning Pipa Sch 40 (Per Meter)
|  |  | III.B.2.1.1 | Handling / Stringing and Aligning pipa ø8" | 6 | m
|  | V.B.2.2 | Pengangkutan Pipa Hasil Bongkaran sch 40 (m)
|  |  | III.B.2.2.1 | Pengangkutan hasil bongkaran Pipa ø6" | 3 | m
|  | V.B.2.3 | Pengelasan Slip On Flange #150 (dua sisi las-an)
|  |  | III.B.2.3.1 | ` | 2 | set - joint
|  |  | III.B.2.3.2 | Flange ø8" #150 | 6 | set - joint
|  | V.B.2.4 | Pekerjaan Bolting-ups Flange #150
|  |  | III.B.2.4.1 | Flange ø6" #150 | 2 | set
|  |  | III.B.2.4.2 | Flange ø8" #150 | 6 | set
|  | V.B.2.5 | Pekerjaan Unbolting Flange #150
|  |  | III.B.2.5.1 | Flange ø6" #300 | 8 | set
|  | V.B.2.6 | Penyetelan dan Pengelasan Tee Equal (tiga titik las-an)
|  |  | III.B.2.6.1 | Penyetelan dan Pengelasan Tee Equal ø8" | 1 | set - joint
|  | V.B.2.7 | Penyetelan dan Pengelasan Reducer (dua titik las-an)
|  |  | III.B.2.7.1 | Penyetelan dan Pengelasan Reducer ø 8" x 6" | 2 | set - joint
|  | V.B.2.8 | Penyetelan dan Pemasangan 2 Flange Accessories #150 (GV, BV, Check Valve, Flexible Pipe, Spool etc)
|  |  | III.B.2.8.1 | Penyetelan dan Pemasangan 2 Flange Accessories ø6" | 2 | unit
|  |  | III.B.2.8.2 | Penyetelan dan Pemasangan 2 Flange Accessories ø8" | 6 | unit
|  | V.B.2.9 | Pembongkaran 2 Flange Accessories #150 (GV, BV, Check Valve, Flexible Pipe, Spool etc)
|  |  | III.B.2.9.1 | Pembongkaran 2 Flange Accessories ø6" | 8 | unit
|  | V.B.2.10 | Surface Preparation
|  |  | III.B.2.10.1 | Power Tool SSPC-SP-3 | 2.7244 | m2
|  | V.B.2.11 | Coating External Pipe, 3 layer total DFT 250 Micron menggunakan Roller Brush
|  |  | III.B.2.11.1 | Primer Coat (Anti corrosion surface tolerant epoxy + thinner) DFT 100 micron | 2.7244 | m2
|  |  | III.B.2.11.2 | Intermediate Coat (High Build – High Solid Epoxy + thinner) DFT 100 micron | 2.7244 | m2
|  |  | III.B.2.11.3 | Finish Coat (Polyurethane + thinner) DFT 50 micron | 2.7244 | m2
SUB-TOTAL V
VI | PEKERJAAN TESTING DAN FINISHING
| A | Dye Penetrant Test |  |  | 17.7473 | m
| B | Hydrotest |  |  | 1 | KL
| C | Commissioning Test |  |  | 2 | MD
| D | Pembersihan Lokasi Ex-Pekerjaan |  |  | 36 | m2
| E | Verifikasi TKDN dengan Verifikator Independent (< 500 jt) |  |  | 1 | AU
SUB-TOTAL VI